## Лист1
Modbus-регистры устройства
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
1200 | 04B0 | Coils | RW | bool | Состояние протечки: 0 - "нет/сбросить", 1 - "есть/включить" | 0 или 1
1201 | 04B1 | Discrete input | RO | bool | Текущее состояние: 0 - нет обрыва цепи ни в одной зоне, 1 - есть обрыв цепи хотя бы в одной зоне | 0 или 1
1202 | 04B2 | Discrete input | RO | bool | Текущее состояние питания: 0 - питание блока осуществляется от сети 220 вольт, 1 - питание блока от аккумулятора | 0 или 1
1203 | 04B3 | Discrete input | RO | bool | Последняя команда, поданная на входы "OPEN" и "CLOSE". 1 - была подана команда "OPEN", 0 - была подана команда "CLOSE" | 0 или 1
1204 | 04B4 | Discrete input | RO | bool | Состояние режима 2: 0 - режим 2 выключен, 1 - режим 2 включен | 0 или 1
1205 | 04B5 | Coils | RW | bool | Состояние крана: 0 - "открыть/открыто", 1 - "закрыть/закрыто" | 0 или 1
1206 | 04B6 | Input Registers | RO | u16 | Заряд АКБ в процентах | 0-100
1207 | 04B7 | Input Registers | RO | u16 | Состояние крана | 0х00 - кран открыт
0х01 - кран открывается
0х02 - кран закрыт
0х03 - кран закрывается
1208 | 04B8 | Input Registers | RO | u16 | Номер зоны, где первым обнаружена протечка | от 1 до 7
1209 | 04B9 | Input Registers | RO | u16 | Протечка зоны контроля номер 01 | 0x00 - нет протечки в зоне 1
1210 | 04BA | Input Registers | RO | u16 | Протечка зоны контроля номер 02 | 0x01 - есть протечка в зоне 1
1211 | 04BB | Input Registers | RO | u16 | Протечка зоны контроля номер 03
1212 | 04BC | Input Registers | RO | u16 | Протечка зоны контроля номер 04
1213 | 04BD | Input Registers | RO | u16 | Протечка зоны контроля номер 05
1214 | 04BE | Input Registers | RO | u16 | Протечка зоны контроля номер 06
1215 | 04BF | Input Registers | RO | u16 | Протечка зоны контроля номер 07
1216 | 04C0 | Input Registers | RO | u16 | Наличие контроля обрыва цепи зоны 01 | 0x00 - в зоне нет контроля обрыва цепи
1217 | 04C1 | Input Registers | RO | u16 | Наличие контроля обрыва цепи зоны 02 | 0x01 - зона с контролем обрыва, обрыва нет
1218 | 04C2 | Input Registers | RO | u16 | Наличие контроля обрыва цепи зоны 03 | 0х02 - зона с контролем обрыва, обрыв есть
1219 | 04C3 | Input Registers | RO | u16 | Наличие контроля обрыва цепи зоны 04
1220 | 04C4 | Input Registers | RO | u16 | Наличие контроля обрыва цепи зоны 05
1221 | 04C5 | Input Registers | RO | u16 | Наличие контроля обрыва цепи зоны 06
1222 | 04C6 | Input Registers | RO | u16 | Наличие контроля обрыва цепи зоны 07
Общие для всех Modbus-устройств Wiren Board регистры
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
104­-105 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
121 | 0x0079 | Input | RO | u16 | Текущее напряжение питания | мВ
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды | RO
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 Кбит/с
111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), | RO
1 — нечётный,
2 — чётный
112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | RO
113 | 0x0071 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 0 - 254 мс | RO
114 | 0x0072 | Holding | RW | u16 | Режим непрерывного чтения регистров с зазором | 0 - отключен
1 - включен
2 - включение сохраняется после перезагрузки
128 | 0x0080 | Holding | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 0х1А заводской номер | RW
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство
129 | 0x0081 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты | любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки
130 | 0x0082 | Holding | RW | u8 | Отключение индикатора состояния | 0 - активен,
1 - отключен
123 | 0x007B | Input | RO | u16 | Напряжение на микроконтроллере | мВ
124 | 0x007C | Input | RO | u16 | Внутренняя температура микроконтроллера | x0.1, °C
200-205 | 0x00C8 - 0x00CD | Input | RO | string | Модель устройства | "BUP485" | RO
206-219 | 0x00CE - 0x00DB | Input | RO | string | Расширение модели устройства.
220-248 | 0x00DC - 0x00F8 | Input | RO | string | Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки
266-269 | 0x010A - 0x010D | Input | RO | u64 | Расширение серийного номера
270-271 | 0x010E - 0x010F | Input | RO | u32 | Серийный номер
290-301 | 0x0122 - 0x012D | Holding | RO | string | Сигнатура прошивки
330-336 | 0x014A - 0x0150 | Holding | RO | string | Версия загрузчика