## Лист1
Modbus-регистры Premium Plus WiFi v.1.0
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
3 | 0003 | Coils | RW | bool | Режим "Влажная уборка" | 0 - выкл. 1 - вкл.
10 | 000A | Coils | RW | bool | Режим входа №1 | 0 - датчик протечки. 1 - счётчик.
11 | 000B | Coils | RW | bool | Режим входа №2 | 0 - датчик протечки. 1 - счётчик.
12 | 000C | Coils | RW | bool | Режим входа №3 | 0 - датчик протечки. 1 - счётчик.
768 | 0300 | Coils | RW | bool32 | Маска 32 флага игнорирования аварии | 0 - нет игнора. 1 - игнор включен
800 | 0320 | Coils | RW | bool32 | Маска 32 флага повышенной безопасности | 0 - обычн.режим. 1 - повыш.безоп.
974 | 03CE | Holding | RW | u16 | Опция радиореле | 0 - откл. 1 - STATE. 2 - ALARM
975 | 03CF | Holding | RW | u16 | Таймер режима уборки | 1-255 минут
1025 | 0401 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 1 с контролем линии | 0 - норма, 1 - обрыв
1026 | 0402 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 2 с контролем линии | 0 - норма, 1 - обрыв
1027 | 0403 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 3 с контролем линии | 0 - норма, 1 - обрыв
1028 | 0404 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 4 с контролем линии | 0 - норма, 1 - обрыв
1029 | 0405 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 5 с контролем линии | 0 - норма, 1 - обрыв
1030 | 0406 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 6 с контролем линии | 0 - норма, 1 - обрыв
1031 | 0407 | Discrete input | RO | bool | Состояние зоны 7 с контролем линии | 0 - норма, 1 - обрыв
1041 | 0411 | Coils | RW | bool | Режим WSP+ на канале 1 | 0 - отключить, 1 - включить
1042 | 0412 | Coils | RW | bool | Режим WSP+ на канале 2 | 0 - отключить, 1 - включить
1043 | 0413 | Coils | RW | bool | Режим WSP+ на канале 3 | 0 - отключить, 1 - включить
1044 | 0414 | Coils | RW | bool | Режим WSP+ на канале 4 | 0 - отключить, 1 - включить
1045 | 0415 | Coils | RW | bool | Режим WSP+ на канале 5 | 0 - отключить, 1 - включить
1046 | 0416 | Coils | RW | bool | Режим WSP+ на канале 6 | 0 - отключить, 1 - включить
1047 | 0417 | Coils | RW | bool | Режим WSP+ на канале 7 | 0 - отключить, 1 - включить
1060 | 0424 | Input Registers | RO | u32 | Счётчик импульсов №1 | Значение счётчика импульсов по входу №1
1062 | 0426 | Input Registers | RO | u32 | Счётчик импульсов №2 | Значение счётчика импульсов по входу №2
1064 | 0428 | Input Registers | RO | u32 | Счётчик импульсов №3 | Значение счётчика импульсов по входу №3
1066 | 042A | Holding | RW | u16 | Вес импульса канала 1 | л/импульс (до 255)
1067 | 042B | Holding | RW | u16 | Вес импульса канала 2 | л/импульс (до 255)
1068 | 042C | Holding | RW | u16 | Вес импульса канала 3 | л/импульс (до 255)
1076 | 0434 | Holding | RW | u32 | Начальное значение счётчика импульсов №1 | имп.
1080 | 0438 | Holding | RW | u32 | Начальное значение счётчика импульсов №2 | имп.
1082 | 043A | Holding | RW | u32 | Начальное значение счётчика импульсов №3 | имп.
1201 | 04B1 | Coils | RW | bool | Состояние аварии: 0 - "нет/сбросить", 1 - "есть/включить" | 0 или 1
1202 | 04B2 | Coils | RW | bool | Состояние крана | 0 - "открыть/открыто". 1 - "закрыть/закрыто"
1203 | 04B3 | Discrete input | RO | bool | Текущее состояние входа FUN | 1 - на вход FUN подан уровень LOW - "закрыть", 0 - на вход FUN подан уровень HIGH - "открыть"
1208 | 04B8 | Input Registers | RO | u16 | Количество датчиков WSR не выходит на связь >24 часов | 0-32
1209 | 04B9 | Input Registers | RO | u16 | Количество датчиков WSR передал сигнал "протечка" | 0-32
1210 | 04BA | Input Registers | RO | u16 | Количество датчиков WSR передал "низкое напряжение батареи" | 0-32
1211 | 04BB | Input Registers | RO | u16 | Остаток минут до профилактического проворота крана | Минуты 0-65535
1212 | 04BC | Holding | RW | u16 | Уставка периода профилактического проворота крана после последнего открытия | Минуты 0-65535
1213 | 04BD | Holding | RW | u16 | Команды крану: | 0 - кран открыт
[5 empty] | 1 - Открыть | 1 - кран открывается
2 - кран закрыт
[5 empty] | 3 - Закрыть | 3 - кран закрывается
4 - кран открыт при аварии
[5 empty] | 5 - Открыть кран при аварии | 5 - кран открывается в аварийном режиме
6 - кран открыт в режиме "Пожар"
[5 empty] | 7 - Открыть кран в режиме "Пожар"на время установленное в регистре "Уборка" | 7 - кран открывается в режиме "Пожар"
1214 | 04BE | Input Registers | RO | u16 | Количество зарегистрированных датчиков WSR | 0-21
1215 | 04BF | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №1. Можно запросить 21 регистр одним запросом. | 0х00 - датчик не зарегистрирован
1216 | 04C0 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №2 | 0х01 - датчик зарегистрирован, норма
1217 | 04C1 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №3 | 0х02 - датчик обнаружил протечку
1218 | 04C2 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №4 | 0х03 - датчик передал "низкое напряжение батареи"
1219 | 04C3 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №5 | 0х04 - датчик не выходил на связь более 18 часов
1220 | 04C4 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №6
1221 | 04C5 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №7
1222 | 04C6 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №8
1223 | 04C7 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №9
1224 | 04C8 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №10
1225 | 04C9 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №11
1226 | 04CA | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №12
1227 | 04CB | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №13
1228 | 04CC | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №14
1229 | 04CD | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №15
1230 | 04CE | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №16
1231 | 04CF | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №17
1232 | 04D0 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №18
1233 | 04D1 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №19
1234 | 04D2 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №20
1235 | 04D3 | Input Registers | RO | u16 | Состояние радиодатчика (WSR) №21
1247 | 04DF | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №1. Можно запросить 21 регистр одним запросом. | 0х00 - 0хFF (Db)
1248 | 04E0 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №2
1249 | 04E1 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №3
1250 | 04E2 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №4
1251 | 04E3 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №5
1252 | 04E4 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №6
1253 | 04E5 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №7
1254 | 04E6 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №8
1255 | 04E7 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №9
1256 | 04E8 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №10
1257 | 04E9 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №11
1258 | 04EA | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №12
1259 | 04EB | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №13
1260 | 04EC | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №14
1261 | 04ED | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №15
1262 | 04EE | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №16
1263 | 04EF | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №17
1264 | 04F0 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №18
1265 | 04F1 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №19
1266 | 04F2 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №20
1267 | 04F3 | Input Registers | RO | u16 | Уровень сигнала радиодатчика (WSR) №21
1279 | 04FF | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №1. Можно запросить 21 регистр одним запросом. | См. состояние и уровень сигнала радиодатчика - два параметра в одном регистре.
1280 | 0500 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №2
1281 | 0501 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №3
1282 | 0502 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №4
1283 | 0503 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №5
1284 | 0504 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №6
1285 | 0505 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №7
1286 | 0506 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №8
1287 | 0507 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №9
1288 | 0508 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №10
1289 | 0509 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №11
1290 | 050A | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №12
1291 | 050B | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №13
1292 | 050C | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №14
1293 | 050D | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №15
1294 | 050E | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №16
1295 | 050F | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №17
1296 | 0510 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №18
1297 | 0511 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №19
1298 | 0512 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №20
1299 | 0513 | Input Registers | RO | u16 | Состояние и уровень сигнала радиодатчика (WSR) №21
1311 | 051F | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №1. Можно запросить 21 регистр одним запросом. | Показывает сколько минут осталось до невыхода на связь.
1312 | 0520 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №2
1313 | 0521 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №3
1314 | 0522 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №4
1315 | 0523 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №5
1316 | 0524 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №6
1317 | 0525 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №7
1318 | 0526 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №8
1319 | 0527 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №9
1320 | 0528 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №10
1321 | 0529 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №11
1322 | 052A | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №12
1323 | 052B | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №13
1324 | 052C | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №14
1325 | 052D | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №15
1326 | 052E | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №16
1327 | 052F | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №17
1328 | 0530 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №18
1329 | 0531 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №19
1330 | 0532 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №20
1331 | 0533 | Input Registers | RO | u16 | Обратный отсчёт сеанса связи с радиодатчиком (WSR) №21
1343 | 053F | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг проводного датчика 1. Можно запросить 29 регистра одним запросом | 0 - нет аварии, 1 - авария
1344 | 0540 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг проводного датчика 2
1345 | 0541 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг проводного датчика 3
1346 | 0542 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг проводного датчика 4
1347 | 0543 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг проводного датчика 5
1348 | 0544 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг проводного датчика 6
1349 | 0545 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг проводного датчика 7
1350 | 0546 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг внешнего датчика.
1351 | 0547 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 1
1352 | 0548 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 2
1353 | 0549 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 3
1354 | 054A | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 4
1355 | 054B | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 5
1356 | 054C | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 6
1357 | 054D | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 7
1358 | 054E | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 8
1359 | 054F | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 9
1360 | 0550 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 10
1361 | 0551 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 11
1362 | 0552 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 12
1363 | 0553 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 13
1364 | 0554 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 14
1365 | 0555 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 15
1366 | 0556 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 16
1367 | 0557 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 17
1368 | 0558 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 18
1369 | 0559 | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 19
1370 | 055A | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 20
1371 | 055B | Discrete input | RO | bool | Аварийный флаг WSR датчика 21
Общие для всех Modbus-устройств регистры
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
98 | 62 | Discrete input | RO | bool | Статус источника питания | 0 - внешнее питание ОК. 1 - от АКБ
99 | 63 | Input | RO | u16 | Уровень внешнего источника питания | 0-150%
100 | 64 | Input | RO | u16 | Уровень аккумуляторной батареи | 0-100%
104 | 68 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
110 | 006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
144 — 14 400 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 Кбит/с
113 | 71 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 10 - 255 мс
128 | 80 | Holding | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 0x1E - заводской
120 | 78 | Holding | W | u16 | Перезагрузка устройства | Любое, отличное от 0 перезагружает устройство
200 | C8 | Input | RO | string | Модель устройства | Запрашивать 6 регистров
250 | FA | Input | RO | string | Версия прошивки | Запрашивать 6 регистров
65402 | FF7A | Holding |  |  | Сброс настроек по умолчанию | 1 - Сброс настроек и удаление базы радиодатчиков