Краны с обратной связью.

Описание

Шаровой электропривод предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки воды.

Шаровой электропривод состоит из двух основных частей

шарового крана

электропривода.

Электропривод предназначен для дистанционного управления шаровым краном. В электроприводе установлен электродвигатель с металлическим редуктором.

Мощность электродвигателя: не более 15 Вт

Максимальное давление жидкости:  до 40 атмосфер (зависит от размера крана)

Максимальная температура жидкости:  +120 градусов

Температурный диапазон эксплуатации:  от -10 до +60 градусов

Габаритные размеры электропривода (без крана):  70 х 95 х 100 мм, (Ш х В х Д)

Длина соединительного кабеля: 1 метр

Время поворота шарового крана на 90 градусов:  30 секунд

Корпус шарового крана изготовлен из латуни с никелевым покрытием.

Напряжение питания: 12в

Ток потребления в момент открытия/закрытия:  не более 1 А

Ток потребления в дежурном режиме: не более 50 мА

Крутящий момент на валу электродвигателя:

• Нормальный режим  21 Нм (210 кг*см) - 35 Нм (350 кг*см).

|  | Провод. | Подключение. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коричневый. | +U (12 вольт.). |
| 2 | Синий (серый). | GND (-12 вольт ). |
| 3 | Черный. | Управление. Соединение черного провода с синим (серым) проводом (GND): закрытие шарового электропривода. Отсоединение черного провода от синего (серого) провода (GND): открытие шарового электропривода. ВНИМАНИЕ: Не допускается подключение данного провода к проводу +U. |
| 4 | Красный (белый). | Открыто (0.1А) Сигнальный провод. Сигнал типа «открытый коллектор» |
| 5 | Желто-зеленый. | Закрыто (0.1А) Сигнальный провод. Сигнал типа «открытый коллектор» |

Система GIDROLOCK прошла тестирование на соответствие ГОСТам

в испытательных лабораториях ГУП ОБОРОНТЕСТ.

Система GIDROLOCK имеет российский сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ63.B04321.

Гарантийный сертификат.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку

Гарантийный срок на шаровой электропривод GIDROLOCK: 48 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключении и эксплуатации шарового электропривода.

Причину выхода из строя шарового электропривода определяет комиссия, в состав которой входит представитель ООО “Гидроресурс”. Комиссия составляет акт о причине выхода системы из строя.

Дата продажи     _____  ______________  2020г.

Подпись продавца ____________________

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя __________________